## Slide 1
Bowei Lai,
Assistant Vice President, ATEN
ATEN KOREA 2018 1분기 교육 - Troubleshooting -
ATEN Korea Willy Willy@aten.co.kr
2018.03

## Slide 2
Power Issue

## Slide 3: 접지의 중요성
o 낙뢰,과전압,전류역류 등으로부터 인명 및 시스템보호
o 전자기의 간섭 감소 및 정전기로부터 시스템보호
o 낙뢰 및 전원시설에서 발생되는 surge에 대한 방전로 제공
o 랙 내에서의 고주파 전위의 제거 또는 감소
Notes: <number>

## Slide 4: 접지 불량에 의한 문제점
제품의 잦은 고장
제품상 소진 (불에 탄 흔적)
제품 설비상 누전
신호 간섭에 의한 물결 무늬, 화면 깜박임
Notes: <number>

## Slide 5: Check List
전원 접지 전압
및 저항 측정
(CAT’5 기종 )
T/R 연결 구간 전위
처리 완료
Yes
No
Yes
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
접지 콘센트
콘센트 교체
전압 < 1V
저항 ≤ 5Ω
전원 접지 개선
UTP Cable Check
Cable 교체
STP로 교체
전자기 발생 장치 근접
수리
위상 일치
화면 깜박임 & 물결무늬
Yes
Yes

## Slide 6: 제품상 소진 예

## Slide 7: 제품 설비상 누전에 의한 감전

## Slide 8: 전자기 유도

## Slide 9: UPS 전기와 일반 전기의 위상 차
sin파를 입력하였을 때 코일에 걸리는 전압은 원래 신호보다 조금 느리게 위상 차가 생김.
노란색(ch1) : 입력전원
파란색(ch2) : 코일에 걸린 전압

## Slide 10: 3상 교류 전기의 위상차

## Slide 11: 접지된 콘센트를 사용
전형적인 접지 콘센트는 ”Neutral”, " Hot "와 "Grounding” 의 세가지 전기적 연결을 가지고 있습니다.
Neutral
Hot (Live)
Grounding
Notes: <number>

## Slide 12: 올바른 설치 예
Notes: <number>

## Slide 13: 불량 접지 예
KM0932 and KA7170 are broken!!
AC220V
Notes: <number>

## Slide 14: 전원 접지 전압 측정 방법
1. 테스트기 스위치를 AC 전압으로 전환 2. 테스트기의 한 쪽 리드봉을 접지에 나머지 한쪽을 “Neutral”구멍에 연결 3. 측정한 접지 전압 값 1V 미만 확인 PS: 측정한 전압이 AC220V에 이른다면, 리드봉을 다른 구멍에 연결. | 측정치: V
Notes: <number>

## Slide 15: 전원 접지 저항 측정 방법(1)
 | CAT5 저항 + 접지 툴 저항 Z = ___ Ω 단선 저항 값 S = Z/2
Notes: <number>

## Slide 16: 전원 접지 저항 측정 방법(2)
 | 단선 저항 +접지저항 T = ___ Ω 접지 저항 G =T –S = ___ Ω
    측정한 접지 저항 값 G는 5 Ω을 초과할 수 없음
Notes: <number>

## Slide 17: STP Cable 사용 목적
STP (Shielded Twisted-Pair) Cable
공장과 같이 소음이 심하거나 고압전류가 흐르는 곳에 사용
주변의 전기장치나 자기장치 로부 터 데이터를 보호하기 위해 은박지와 구리로 만들어진 피복으로 보호되어 있음
Notes: <number>

## Slide 18: STP Cable 제작 방법
STP 케이블은 접지선을 포함하는데 아래 그림처럼 이 접지선을 RJ45 커넥터에 납땜 하거나, 쉴딩이 RJ-45 커넥터의 안쪽 윗부분에 잘 접촉하도록 하십시오.
외부의 Noise들이 내부의 선에 간섭하지 않고 딴 곳으로 흘러 보내기 위하여 접지 시키는 것입니다.
Notes: <number>

## Slide 19: STP Cable 제작 방법
568 B Type
Notes: <number>

## Slide 20: STP Cable 제작 방법
STP (Shielded Twisted-Pair) Cable
케이블을 꼬은 이유는 서로 꼬여 있어서 외부의 간섭(Noise )에 보다 안전하게 하기 위함
더 멀리 더 빠르게 데이터의 손실 없이 보내기 위함
Notes: <number>